## Jan-Juni
RO（逆滲透）系統維護檢查表 CHECKLIST PEMELIHARAAN SISTEM RO (REVERSE OSMOSIS) PT. LONG RICH INDONESIA
Lokasi/Gedung |  | : | [20 empty] | Nama PIC :
Tahun |  | : | [20 empty] | Department :
NO | PEMERIKSAAN |  | JAN |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | APR |  |  |  | MEI |  |  |  | JUNI |  |  |  | KETERANGAN
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SUMBER AIR BAKU (PDAM)
1 | Cek visual air baku. Air terlihat bersih dan jernih
2 | Air mengalir lancar
POMPA
1 | Periksa tidak overheat, getar, noise
2 | Periksa laju keluaran pompa (Apakah normal ?)
3 | Periksa seal/packing. Pompa tidak bocor
4 | Beri pelumas pada bearing sesuai rekomendasi pabrik pembuatnya
5 | Bersihkan karat
FOOT VALVE
1 | Periksa pipa valve; tidak ada kebocoran
2 | Bersihkan foot valve
VALVE PIPA
1 | Periksa pipa valve; tidak ada kebocoran
2 | Seal/packing tidak bocor
MOTOR LISTRIK
1 | Periksa tidak overheat, getar, noise
2 | Periksa terminal kabel (tidak longgar/kuat)
3 | Bersihkan motor dari debu dan kotoran
4 | Periksa bearing
TANGKI
1 | Tangki tidak bocor
2 | Periksa otomatis pompa
3 | Periksa sambungan pipa dan valve (tidak bocor)
FILTER RESIN
1 | Melakukan Backwash setiap akhir jam kerja harian
2 | Mencuci filter menggunakan garam industri beryodium (Setiap 3 minggu)
3 | Filter dan pipa tidak bocor
FILTER CATRIDGE
1 | Penggantian Catridge satu minggu satu kali
2 | Filter dan pipa tidak bocor
FILTER MEMBRANT
1 | Cuci membrant jika laju aliran air 10 L/m
2 | Filter dan pipa tidak bocor
UV LIGHT
1 | Pengecekan dan penggantian UV Light (Setiap 6 bulan)
2 | Cek lampu indikator, pastikan menyala hijau
PANEL MCB
1 | Kabel terminal tidak longgar
2 | Ampere MCB sesuai beban
3 | Pemasangan kabel rapi, kabel tidak ada yang terkelupas
4 | Pengecekan Inverter, setting sesuai
POMPA CUCI MEMBRANT
1 | Periksa dan ganti filter (3 bulan sekali)
2 | Filter, valve dan pipa tidak bocor
文件編號 Kode Dokumen : E4-127(1)
PERHATIAN ! Putuskan hubungan listrik sebelum melakukan pemeriksaan maupun pemeliharaan terhadap peralatan mekanis dan listrik.
Keterangan : |  |  | MEI III: Diperiksa; JUNI III: Dibuat: PIC
P | : Ya
× | : Tidak, beri keterangan

## Jul-Des
RO（逆滲透）系統維護檢查表 CHECKLIST PEMELIHARAAN SISTEM RO (REVERSE OSMOSIS) PT. LONG WELL INTERNATIONAL
Lokasi/Gedung |  | : | [20 empty] | Nama PIC :
Tahun |  | : | [20 empty] | Department :
NO | PEMERIKSAAN |  | JUL |  |  |  | AGST |  |  |  | SEP |  |  |  | OKT |  |  |  | NOV |  |  |  | DES |  |  |  | KETERANGAN
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SUMBER AIR BAKU (PDAM)
1 | Cek visual air baku. Air terlihat bersih dan jernih
2 | Air mengalir lancar
POMPA
1 | Periksa tidak overheat, getar, noise
2 | Periksa laju keluaran pompa (Apakah normal ?)
3 | Periksa seal/packing. Pompa tidak bocor
4 | Beri pelumas pada bearing sesuai rekomendasi pabrik pembuatnya
5 | Bersihkan karat
FOOT VALVE
1 | Periksa pipa valve; tidak ada kebocoran
2 | Bersihkan foot valve
VALVE PIPA
1 | Periksa pipa valve; tidak ada kebocoran
2 | Seal/packing tidak bocor
MOTOR LISTRIK
1 | Periksa tidak overheat, getar, noise
2 | Periksa terminal kabel (tidak longgar/kuat)
3 | Bersihkan motor dari debu dan kotoran
4 | Periksa bearing
TANGKI
1 | Tangki tidak bocor
2 | Periksa otomatis pompa
3 | Periksa sambungan pipa dan valve (tidak bocor)
FILTER RESIN
1 | Melakukan Backwash setiap akhir jam kerja harian
2 | Mencuci filter menggunakan garam industri beryodium (Setiap 3 minggu)
3 | Filter dan pipa tidak bocor
FILTER CATRIDGE
1 | Penggantian Catridge satu minggu satu kali
2 | Filter dan pipa tidak bocor
FILTER MEMBRANT
1 | Cuci membrant jika laju aliran air 10 L/m
2 | Filter dan pipa tidak bocor
UV LIGHT
1 | Pengecekan dan penggantian UV Light (Setiap 6 bulan)
2 | Cek lampu indikator, pastikan menyala hijau
PANEL MCB
1 | Kabel terminal tidak longgar
2 | Ampere MCB sesuai beban
3 | Pemasangan kabel rapi, kabel tidak ada yang terkelupas
4 | Pengecekan Inverter, setting sesuai
POMPA CUCI MEMBRANT
1 | Periksa dan ganti filter (3 bulan sekali)
2 | Filter, valve dan pipa tidak bocor
文件編號 Kode Dokumen : E4-127(2)
PERHATIAN ! Putuskan hubungan listrik sebelum melakukan pemeriksaan maupun pemeliharaan terhadap peralatan mekanis dan listrik.
Keterangan : |  |  | NOV III: Diperiksa; DES III: Dibuat: PIC
P | : Ya
× | : Tidak, beri keterangan