## Jul-Des
WTP（水處理廠）系統維護清單 CHECKLIST PEMELIHARAAN SISTEM WTP (WATER TREATMENT PLANT) PT. LONG WELL INTERNATIONAL
Lokasi/Gedung |  | : | [20 empty] | Nama PIC :
Tahun |  | : | [20 empty] | Department :
NO | PEMERIKSAAN |  | JUL |  |  |  | AGST |  |  |  | SEP |  |  |  | OKT |  |  |  | NOV |  |  |  | DES |  |  |  | KETERANGAN
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SUMBER AIR BAKU (GROUND WATER DAN PDAM)
1 | Cek visual air baku. Air terlihat bersih dan jernih
2 | Air mengalir lancar
POMPA
1 | Periksa tidak overheat, getar, noise
2 | Periksa laju keluaran pompa (Apakah normal ?)
3 | Periksa seal/packing. Pompa tidak bocor
4 | Beri pelumas pada bearing sesuai rekomendasi pabrik pembuatnya
5 | Bersihkan karat
FOOT VALVE
1 | Periksa pipa valve; tidak ada kebocoran
2 | Bersihkan foot valve
VALVE PIPA
1 | Periksa pipa valve; tidak ada kebocoran
2 | Seal/packing tidak bocor
MOTOR LISTRIK
1 | Periksa tidak overheat, getar, noise
2 | Periksa terminal kabel (tidak longgar/kuat)
3 | Bersihkan motor dari debu dan kotoran
4 | Periksa bearing
GROUND TANK
1 | Tangki tidak bocor, retak
2 | Periksa otomatis pompa
3 | Periksa sambungan pipa dan valve (tidak bocor)
4 | Cek elevasi air (volume air tidak kurang)
5 | Pengecekan pH air (6.5 - 8.5)
SAND FILTER DAN CARBON FILTER
1 | Melakukan Backwash seminggu 2 kali
2 | Pengecekan tekanan pompa (Tidak lebih 2.5 Bar)
3 | Filter dan pipa tidak bocor
POMPA DISTRIBUSI
1 | Pengecekan tekanan: 2 Bar
2 | Pengecekan Inverter: pastikan indikator berwarna hijau. Jika warna indikator merah atau tidak stabil, pompa Abnormal
FLOW METER
1 | Pengecekan Flowmeter: berputar normal
JALUR PIPA
1 | Pipa tidak bocor, retak atau terlepas
PANEL MCB
1 | Kabel terminal tidak longgar
2 | Ampere MCB sesuai beban
3 | Pemasangan kabel rapi, kabel tidak ada yang terkelupas
4 | Pengecekan Inverter, setting sesuai
文件編號 Kode Dokumen : E4-128(2)
PERHATIAN ! Putuskan hubungan listrik sebelum melakukan pemeriksaan maupun pemeliharaan terhadap peralatan mekanis dan listrik.
Keterangan : |  |  | NOV III: Diperiksa; DES III: Dibuat: PIC
P | : Ya
× | : Tidak, beri keterangan

## Jan-Jun
WTP（水處理廠）系統維護清單 CHECKLIST PEMELIHARAAN SISTEM WTP (WATER TREATMENT PLANT) PT. LONG RICH INDONESIA
Lokasi/Gedung |  | : | [20 empty] | Nama PIC :
Tahun |  | : | [20 empty] | Department :
NO | PEMERIKSAAN |  | JAN |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | APR |  |  |  | MEI |  |  |  | JUN |  |  |  | KETERANGAN
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SUMBER AIR BAKU (GROUND WATER DAN PDAM)
1 | Cek visual air baku. Air terlihat bersih dan jernih
2 | Air mengalir lancar
POMPA
1 | Periksa tidak overheat, getar, noise
2 | Periksa laju keluaran pompa (Apakah normal ?)
3 | Periksa seal/packing. Pompa tidak bocor
4 | Beri pelumas pada bearing sesuai rekomendasi pabrik pembuatnya
5 | Bersihkan karat
FOOT VALVE
1 | Periksa pipa valve; tidak ada kebocoran
2 | Bersihkan foot valve
VALVE PIPA
1 | Periksa pipa valve; tidak ada kebocoran
2 | Seal/packing tidak bocor
MOTOR LISTRIK
1 | Periksa tidak overheat, getar, noise
2 | Periksa terminal kabel (tidak longgar/kuat)
3 | Bersihkan motor dari debu dan kotoran
4 | Periksa bearing
GROUND TANK
1 | Tangki tidak bocor, retak
2 | Periksa otomatis pompa
3 | Periksa sambungan pipa dan valve (tidak bocor)
4 | Cek elevasi air (volume air tidak kurang)
5 | Pengecekan pH air (6.5 - 8.5)
SAND FILTER DAN CARBON FILTER
1 | Melakukan Backwash seminggu 2 kali
2 | Pengecekan tekanan pompa (Tidak lebih 2.5 Bar)
3 | Filter dan pipa tidak bocor
POMPA DISTRIBUSI
1 | Pengecekan tekanan: 2 Bar
2 | Pengecekan Inverter: pastikan indikator berwarna hijau. Jika warna indikator merah atau tidak stabil, pompa Abnormal
FLOW METER
1 | Pengecekan Flowmeter: berputar normal
JALUR PIPA
1 | Pipa tidak bocor, retak atau terlepas
PANEL MCB
1 | Kabel terminal tidak longgar
2 | Ampere MCB sesuai beban
3 | Pemasangan kabel rapi, kabel tidak ada yang terkelupas
4 | Pengecekan Inverter, setting sesuai
文件編號 Kode Dokumen : E4-128(1)
PERHATIAN ! Putuskan hubungan listrik sebelum melakukan pemeriksaan maupun pemeliharaan terhadap peralatan mekanis dan listrik.
Keterangan : |  |  | MEI III: Diperiksa; JUN III: Dibuat: PIC
P | : Ya
× | : Tidak, beri keterangan